Opis przedmiotu zamówienia	- urządzenia i podzespoły do budowy instalacji fotowoltaicznych				Załącznik nr 1

| Miejsce dostawy: Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach Warsztaty szkolne ul. Sienkiewicza 23, 42-600 Tarnowskie Góry Nawa pracowni: Montażu i serwisu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dla technika elektronika i technika mechatronika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu/towaru | ilość | Opis |
| 1 | Falownik inwerter jednofazowy | 1 | ### Falownik jednofazowy (inwerter fotowoltaiczny) – wymagania minimalne: - Moc znamionowa AC: 3,2 - 4 kW. - Maksymalna moc generatora PV (DC): min. 2,5 kW. - Zakres napięcia wejściowego DC (MPPT): min. od 80 V, maks. co najmniej 450 V. - Ilość trackerów MPPT: min.1 szt - Maksymalna sprawność europejska: min. 96,5%. - Zakres napięcia wyjściowego AC: 220–240 V (jednofazowy, 50 Hz). - Zakres współczynnika mocy (cos φ): regulowany w przedziale min. 0,8 ind. – 0,8 pojemn. - Stopień ochrony obudowy: min. IP65 (przystosowany do montażu na zewnątrz). - Komunikacja i monitorowanie: - wbudowane złącze komunikacyjne (np. RS485 lub Wi-Fi/LAN), - możliwość współpracy z portalem monitorującym online. - Chłodzenie: pasywne (bez wentylatora). - Warunki pracy: - temperatura otoczenia co najmniej od -25°C do +60°C, - wilgotność względna do 95% (bez kondensacji). - Normy i bezpieczeństwo: zgodność z PN-EN / VDE / IEC dla inwerterów sieciowych oraz wymogami OSD. Oznakowanie znakiem CE wraz z deklaracją zgodności falownika inwentera jednofazowego. Gwarancja: min. 5 lat. |
| 2 | Falownik inwerter trójfazowy | 1 | Falownik trójfazowy (inwerter fotowoltaiczny) – wymagania minimalne: - Moc znamionowa AC: 4,5-5,5 kW. - Maksymalna moc generatora PV (DC): min. 4,5 kW. - Zakres napięcia wejściowego DC (MPPT): od min. 200 V do maks. co najmniej 1000 V. - Ilość trackerów MPPT: min. 2 szt., z możliwością podłączenia niezależnych stringów. - Maksymalna sprawność europejska: nie mniej niż 97,5%. - Wyjście AC: - trójfazowe 3/N/PE, 400 V, 50 Hz, - współczynnik mocy regulowany w zakresie min. 0,8 ind. – 0,8 poj. - Stopień ochrony obudowy: min. IP65 (przystosowany do montażu na zewnątrz). - Chłodzenie: pasywne (bez wentylatora). - Komunikacja i monitorowanie: - wbudowane złącze komunikacyjne (np. RS485, Wi-Fi lub LAN), - możliwość integracji z systemem monitoringu online. - Funkcje dodatkowe(opcja): - kontrola i monitorowanie pracy przez aplikację lub portal, - możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania. - Warunki pracy: - temperatura otoczenia co najmniej od -30°C do +60°C, - wilgotność względna min. do 95% (bez kondensacji). - Normy i bezpieczeństwo: zgodność z aktualnymi normami PN-EN / VDE / IEC oraz wymogami OSD. - Gwarancja: min. 5 lat. |
| 3 | Falownik inwerter OFF-GRID z akumulatorami | 5 | Falownik wyspowy (off-grid) z regulatorem MPPT i funkcją UPS – wymagania minimalne: - Moc znamionowa wyjściowa AC: min. 1,4 kW (jednofazowy, sinusoidalny, 230 V / 50 Hz z możliwością zmian parametrów napięcia wyjściowego). - Maksymalna moc chwilowa (przeciążalność): min. 2,8 kW (kilkusekundowa). - Regulator ładowania: wbudowany sieciowy (w przypadku braku napięcia z paneli PV) oraz solarny z paneli PV, technologia MPPT. - Prąd ładowania: min. 5 A, - Zakres napięcia wejściowego PV: od 15 V do min. 100 V DC. - Obsługiwane typy akumulatorów: AGM, żelowe, kwasowo-ołowiowe, LiFePO4, z możliwością konfiguracji napięć ładowania. - Napięcie i pojemność akumulatora: 12V, min. 50Ah typu LiFePO4 – min. 2szt. - Funkcja UPS: - automatyczne przełączanie pomiędzy zasilaniem z akumulatorów a siecią zewnętrzną, - czas przełączania ≤ 20 ms. - Wyjście AC: sinusoidalne, THD ≤ 3%. - Sprawność całkowita falownika: min. 90%. - Wyposażenie dodatkowe: - wyświetlacz LCD pokazujący parametry pracy (napięcie, prąd, moc, stan akumulatora), - interfejs komunikacyjny (np. RS232/USB). - Warunki pracy: - temperatura otoczenia co najmniej od -10°C do +50°C, - wilgotność względna do 95% (bez kondensacji). - Chłodzenie: aktywne lub pasywne - Stopień ochrony obudowy: min. IP20 (instalacja wewnętrzna). - Normy i bezpieczeństwo: zgodność z obowiązującymi normami dla falowników wyspowych i UPS. - Gwarancja: min. 2 lata. |
| 4 | Złącze konektor PV typu MC4 100 szt. | 2 | Złącze fotowoltaiczne (konektor PV) – wymagania minimalne: - Przeznaczenie: do łączenia przewodów prądu stałego w instalacjach fotowoltaicznych. - Typ: standardowy konektor PV (kompatybilny z MC4). - Napięcie znamionowe: min. 1000 V DC (klasa II). - Prąd znamionowy: min. 30 A (dla przewodu 4–6 mm²). - Zakres średnicy przewodu: 2,5–6 mm². - Odporność na warunki zewnętrzne: - stopień ochrony min. IP67 (po złączeniu), - odporność na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne, - odporność mechaniczna min. IK08. - Temperatura pracy: od -40°C do +85°C. - Bezpieczeństwo: - złącze wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym rozłączeniem, - konstrukcja zapewniająca niską rezystancję styku ≤ 1 mΩ. - Certyfikaty i normy: zgodność z IEC 62852 lub równoważną normą dla złącz PV. - Montaż: - szybki montaż poprzez zaciskanie lub lutowanie, - możliwość wielokrotnego łączenia i rozłączania przy użyciu odpowiedniego klucza serwisowego. |
| 5 | Złącze konektor MC4 DUAL do połączeń równoległych | 10 | Złącze fotowoltaiczne typu „Y” (MC4 dual) – wymagania minimalne: - Przeznaczenie: do łączenia równoległego obwodów fotowoltaicznych (np. dwóch stringów paneli PV). - Typ: konektor PV w układzie 2 w 1 (dual/Y), kompatybilny ze standardem MC4. - Konfiguracja: dostępne wersje „2×M → 1×F” oraz „2×F → 1×M”, gdzie: M = Male (męski) F = Female (żeński) - Napięcie znamionowe: min. 1000 V DC (klasa II). - Prąd znamionowy: min. 30 A (dla przewodów 4–6 mm²). - Zakres średnicy przewodu: 2,5–6 mm². - Stopień ochrony: min. IP67 (po złączeniu), odporność na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne. - Temperatura pracy: od -40°C do +85°C. - Bezpieczeństwo: - konstrukcja z blokadą przed przypadkowym rozłączeniem, - niska rezystancja styku ≤ 1 mΩ. - Normy i certyfikaty: zgodność z IEC 62852 lub równoważną normą dotyczącą złącz fotowoltaicznych. - Montaż: - szybki montaż poprzez standardowe zaciskanie, - kompatybilność z konektorami PV MC4 różnych producentów. |
| 6 | Kabel solarny 4MM czarny, rolka 100MB | 1 | Przewód fotowoltaiczny – wymagania minimalne: - Typ przewodu: jednożyłowy, izolowany, do zastosowań w instalacjach fotowoltaicznych. - Przekrój przewodu: 4 mm². - Kolor izolacji: czarny, - Napięcie znamionowe: min. 1000 V DC (klasa II). - Prąd znamionowy: dostosowany do przewodu 4 mm² (ok. 30–35 A). - Materiał przewodnika: miedź, linka giętka (klasa elastyczności 5 lub wyższa). - Izolacja: odporna na UV, wysokie temperatury i warunki atmosferyczne, min. -40°C do +120°C. - Odporność mechaniczna: odporność na ścieranie i zginanie podczas instalacji. - Długość rolki: 100 m ± 5%. - Certyfikaty i normy: zgodność z normami IEC 62852 lub równoważnymi dla przewodów fotowoltaicznych. - Zastosowanie: do połączeń paneli PV z falownikami lub regulatorami ładowania w systemach on-grid i off-grid. |
| 7 | Kabel solarny 4MM czerwony, rolka 100MB | 1 | Przewód fotowoltaiczny – wymagania minimalne: - Typ przewodu: jednożyłowy, izolowany, do zastosowań w instalacjach fotowoltaicznych. - Przekrój przewodu: 4 mm². - Kolor izolacji: czerwony, - Napięcie znamionowe: min. 1000 V DC (klasa II). - Prąd znamionowy: dostosowany do przewodu 4 mm² ( 30–35 A). - Materiał przewodnika: miedź, linka giętka (klasa elastyczności 5 lub wyższa). - Izolacja: odporna na UV, wysokie temperatury i warunki atmosferyczne, min. -40°C do +120°C. - Odporność mechaniczna: odporność na ścieranie i zginanie podczas instalacji. - Długość rolki: 100 m ± 5%. - Certyfikaty i normy: zgodność z normami IEC 62852 lub równoważnymi dla przewodów fotowoltaicznych. - Zastosowanie: do połączeń paneli PV z falownikami lub regulatorami ładowania w systemach on-grid i off-grid. |
| 8 | Ogranicznik przepięć 600V DC2P TYPT2 warystor | 1 | Ogranicznik przepięć DC – wymagania minimalne: - Przeznaczenie: ochrona instalacji fotowoltaicznej przed przepięciami w sieci stałoprądowej (DC). - Typ ochrony: warystorowy (MOV) z możliwością kompensacji udaru (Typ 2). - Napięcie znamionowe DC: 600 V. - Konfiguracja: 2-polowy (2P) do połączenia między biegunami + i –. - Montaż: na szynę DIN w rozdzielnicy fotowoltaicznej. - Prąd udarowy (Imax): min. 10 kA (1,2/50 µs), kompatybilny z typowymi instalacjami PV. - Prąd znamionowy wyładowczy (In): min. 5 kA. - Czas reakcji: szybki, ≤ 25 ns. - Wskaźnik stanu ochrony: opcjonalny (np. okienko lub LED informujące o sprawności ochrony). - Temperatura pracy: od -30°C do +50°C. - Stopień ochrony: min. IP20 (przeznaczone do montażu w obudowie rozdzielnicy). - Normy i certyfikaty: zgodność z IEC 61643-31 lub równoważnymi normami dla ograniczników przepięć DC. - Zastosowanie: ochrona paneli fotowoltaicznych i przewodów DC przed przepięciami atmosferycznymi i udarami łączeniowymi. |
| 9 | Ogranicznik przepięć SPD 1000V DC 3P typ T1+T2 | 1 | Ogranicznik przepięć DC – wymagania minimalne: - Przeznaczenie: ochrona instalacji fotowoltaicznej przed przepięciami w sieci stałoprądowej (DC). - Typ ochrony: warystorowo-iskiernikowy (MOV + GDT), klasy T1+T2 (B+C). - Liczba biegunów: 3P (trójfazowy). - Napięcie znamionowe: 1000 V DC. - Maksymalne napięcie pracy (Uc): do 1060 V DC. - Prąd udarowy (Iimp, 10/350 µs): min. 12,5 kA. - Prąd znamionowy wyładowczy (In, 8/20 µs): min. 20 kA. - Prąd maksymalny (Imax, 8/20 µs): min. 40 kA. - Napięciowy poziom ochrony (Up): ≤ 4,0 kV. - Montaż: na szynę DIN 35 mm. - Temperatura pracy: od -30 °C do +50 °C. - Stopień ochrony: IP20. - Certyfikaty: zgodność z normą IEC 61643-31. - Zastosowanie: ochrona paneli fotowoltaicznych i przewodów DC przed przepięciami atmosferycznymi i udarami łączeniowymi. |
| 10 | Rozdzielnica 1X9, 1500V DC, 1000V AC IP65 | 5 | Rozdzielnica fotowoltaiczna – wymagania minimalne: - Typ: modułowa rozdzielnica DC/AC do instalacji fotowoltaicznych. - Liczba modułów: 1 × 9 (miejsce na 9 modułów/wyłączników). - Napięcie znamionowe DC: do 1500 V. - Napięcie znamionowe AC: do 1000 V. - Stopień ochrony: IP65 (odporna na kurz i wodę, do montażu na zewnątrz). - Materiał obudowy: odporna na UV i korozję, tworzywo sztuczne lub metal, samogasnąca obudowa. - Wyposażenie dodatkowe: - możliwość montażu wyłączników, bezpieczników i ograniczników przepięć, - przegrody separujące obwody AC i DC, - miejsca na zaciski uziemiające. - Montaż: naścienny lub wolnostojący, z łatwym dostępem serwisowym. - Temperatura pracy: od -25°C do +60°C. - Normy i certyfikaty: zgodność z IEC 61439-1/2 lub równoważnymi normami dla rozdzielnic PV. - Zastosowanie: ochrona i dystrybucja energii w systemach fotowoltaicznych, współpraca z falownikami, zabezpieczeniami i ogranicznikami przepięć. |
| 11 | Rozłącznik nadprądowy DC 20A 550V 2P C20 | 5 | Rozłącznik nadprądowy DC – wymagania minimalne: - Typ: wyłącznik nadprądowy do instalacji fotowoltaicznych (DC). - Liczba biegunów: 2P (dla przewodów + i –). - Napięcie znamionowe DC: do 550 V. - Prąd znamionowy: 20 A. - Charakterystyka wyzwalania: C (typ C), odpowiednia dla obciążeń indukcyjnych i rezystancyjnych w instalacjach PV. - Prąd zwarciowy: min. 6 kA DC. - Stopień ochrony: min. IP20 (do montażu w rozdzielnicy); przy montażu zewnętrznym – obudowa odporna na warunki atmosferyczne. - Montaż: na szynę DIN, z możliwością łatwego dostępu do obsługi. - Temperatura pracy: od -25°C do +60°C. - Normy i certyfikaty: zgodność z IEC/EN 60947-2 lub równoważnymi normami dla wyłączników DC. - Zastosowanie: ochrona przewodów i urządzeń fotowoltaicznych przed przeciążeniem i zwarciem, współpraca z falownikami, ogranicznikami przepięć i rozdzielnicami PV. |
| 12 | Podstawa bezpiecznikowa DC z bezpiecznikiem 12A, 15A, 20A | 10 | Podstawa bezpiecznikowa DC z bezpiecznikiem – wymagania minimalne: - Typ: podstawa bezpiecznikowa DC do instalacji fotowoltaicznych. - Liczba biegunów: 2P ( +/–, podstawa bezpiecznika podwójna wraz z bezpiecznikami). - Napięcie znamionowe DC: do 1000 V DC. - Prąd znamionowy bezpiecznika: 12 A, 15 A, 20 A (wymienne). - Rodzaj bezpiecznika: topikowy, typu PV (przystosowany do prądu stałego). - Stopień ochrony: min. IP20; przy montażu zewnętrznym – obudowa odporna na warunki atmosferyczne. - Montaż: na szynę DIN lub bezpośrednio w rozdzielnicy PV. - Temperatura pracy: od -25°C do +60°C. - Materiał obudowy: samogasnący, odporny na UV i korozję. - Normy i certyfikaty: zgodność z IEC 60269-1/2 lub równoważnymi normami dla bezpieczników DC w instalacjach PV. - Zastosowanie: ochrona przewodów i komponentów fotowoltaicznych przed przeciążeniem i zwarciem, współpraca z wyłącznikami DC, falownikami i rozdzielnicami PV. |
| 13 | Wyłącznik nadprądowy AC 16A 3-polowy | 2 | Wyłącznik nadprądowy AC – wymagania minimalne (typ B): - Typ: wyłącznik nadprądowy do instalacji elektrycznych prądu przemiennego (AC). - Liczba biegunów: 3P (trzy bieguny, do ochrony przewodów fazowych w sieci trójfazowej). - Prąd znamionowy: 16 A. - Charakterystyka wyzwalania: B (typ B). - Prąd zwarciowy: min. 6 kA AC. - Stopień ochrony: min. IP20 (do montażu w rozdzielnicy); przy montażu zewnętrznym – obudowa odporna na warunki atmosferyczne. - Montaż: na szynę DIN, z możliwością łatwego dostępu do obsługi. - Temperatura pracy: od -25°C do +60°C. - Normy i certyfikaty: zgodność z IEC/EN 60947-2 lub równoważnymi normami dla wyłączników AC. - Zastosowanie: ochrona przewodów i urządzeń przed przeciążeniem i zwarciem w instalacjach trójfazowych o małych prądach rozruchowych, współpraca z rozdzielnicami AC i zabezpieczeniami. |
| 14 | Rozdzielnica 1X12, 400V AC, 1500V DC IP65 | 2 | Rozdzielnica AC/DC – wymagania minimalne: - Liczba modułów: 1×12 (lub równoważna konfiguracja dla montażu 12 modułów/kieszeni). - Napięcie znamionowe AC: do 400 V. - Napięcie znamionowe DC: do 1500 V. - Stopień ochrony: IP65 – odporność na kurz i strugi wody, możliwość montażu zewnętrznego. - Materiał obudowy: samogasnący, odporny na UV i korozję (np. poliwęglan lub stal powlekana proszkowo). - Montaż: naścienny lub wolnostojący; możliwość montażu na szynach DIN dla wyłączników i innych komponentów AC/DC. - Temperatura pracy: od -25°C do +60°C. - Kompatybilność: możliwość instalacji wyłączników nadprądowych, ograniczników przepięć, bezpieczników, przekaźników i innych urządzeń zabezpieczających. - Dodatkowe cechy: możliwość łatwego otwierania i zamykania drzwi, miejsce na opisanie obwodów, opcjonalne otwory do wprowadzenia kabli. - Normy i certyfikaty: zgodność z IEC/EN 61439 lub równoważnymi normami dla rozdzielnic AC/DC. |
| 15 | Zaciskarka krępownica do złączek konektorów MC4 | 6 | Zaciskarka / krępownica do złączek MC4 – wymagania minimalne: - Typ: narzędzie ręczne do zaciskania złączek konektorów MC4 (standard PV). - Kompatybilność: odpowiednia do przewodów fotowoltaicznych o średnicy 2,5–6 mm² oraz do standardowych złączek MC4 (męskich i żeńskich). - Mechanizm zaciskania: precyzyjny mechanizm dźwigniowy zapewniający równomierne i trwałe połączenie elektryczne. - Ergonomia: uchwyt antypoślizgowy, przystosowany do długotrwałej pracy ręcznej. - Materiał: stal wysokiej wytrzymałości z powłoką antykorozyjną, rękojeść z tworzywa odpornego na ścieranie. - Temperatura pracy: od -10°C do +60°C. - Normy i certyfikaty: zgodność z normami IEC/EN dla narzędzi do instalacji fotowoltaicznych, bezpieczeństwo elektryczne. - Zastosowanie: zaciskanie i krępowanie konektorów MC4 do przewodów w instalacjach fotowoltaicznych, zapewnienie trwałego i bezpiecznego połączenia. |
| 16 | Ogranicznik przepięć AC 275V 4P 20kA T1 T2/701 | 2 | Ogranicznik przepięć AC – wymagania minimalne: - Typ: ogranicznik przepięć do instalacji prądu przemiennego (AC). - Liczba biegunów: 4P (trzy fazy + przewód neutralny). - Napięcie znamionowe: 275 V AC. - Maksymalny prąd udarowy: min. 20 kA (8/20 µs). - Charakterystyka: typ T1+T2 – ochrona przed przepięciami bezpośrednimi i pośrednimi (wyładowania atmosferyczne + przepięcia w sieci). - Montaż: na szynę DIN lub w rozdzielnicy modułowej, z możliwością łatwej wymiany wkładów warystorowych. - Wskaźnik stanu: wizualny lub sygnalizacja awarii wkładu. - Temperatura pracy: od -25°C do +60°C. - Normy i certyfikaty: zgodność z IEC/EN 61643-11 lub równoważnymi normami dla ograniczników przepięć. - Zastosowanie: ochrona instalacji elektrycznych przed przepięciami w sieci AC, współpraca z rozdzielnicami trójfazowymi i systemami ochrony. |
| 17 | Licznik energii trójfazowy prądu dwukierunkowy | 1 | Licznik energii trójfazowy dwukierunkowy – wymagania minimalne: - Typ: licznik energii elektrycznej trójfazowy, elektroniczny, dwukierunkowy. - Napięcie znamionowe: 3×230/400 V AC. - Prąd znamionowy: 10 (Imax = 100) A. - Zakres pomiarowy prądu: od 0,5 A do 100 A. - Dokładność pomiaru: klasa 1 (zgodność z IEC/EN 62053-21). - Pomiar energii: możliwość pomiaru energii czynnej (kWh) oraz mocy (W). - Funkcja resetu: możliwość resetowania wskazania poboru energii czynnej. - Wyświetlacz: cyfrowy LCD, podświetlany. - Montaż: na szynę DIN, 4 moduły (72 mm). - Komunikacja: możliwość zdalnego odczytu przez Modbus, RS485 lub inne protokoły (opcjonalnie). - Certyfikacja: zgodność z dyrektywą MID (Measuring Instruments Directive). - Zastosowanie: pomiar energii elektrycznej w instalacjach trójfazowych, możliwość rejestrowania energii zwracanej do sieci (np. z instalacji fotowoltaicznych). |
| 18 | Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny | 3 | Panel fotowoltaiczny – wymagania minimalne: - Typ ogniw: monokrystaliczne, wysokosprawne. - Moc maksymalna: min. 550 W max. 650W (Pmax). - Napięcie obwodu otwartego (Voc): w przedziale 40–48 V (zależnie od tolerancji). - Prąd zwarcia (Isc): w przedziale 10–15 A. - Napięcie przy maksymalnej mocy (Vmp): w przedziale 38–58 V. - Prąd przy maksymalnej mocy (Imp): 13–14 A. - Sprawność ogniw: ≥21 %. - Tolerancja mocy: ±3 %. - Temperatura pracy: od -40 °C do +85 °C. - Wytrzymałość mechaniczna: odporność na obciążenie wiatrem i śniegiem (5400 Pa). - Szkło: hartowane, nisko-refleksyjne, wysoko przeźroczyste. - Rama: anodowana aluminiowa, odporna na korozję. - Złącze i kabel: standardowe MC4, kabel solarny 4 mm² lub równoważny. - Certyfikaty: IEC 61215, IEC 61730 lub równoważne. - Zastosowanie: instalacje fotowoltaiczne dachowe i gruntowe, współpraca z falownikami jednofazowymi i trójfazowymi. |
| 19 | Panel fotowoltaiczny | 5 | Panel fotowoltaiczny – wymagania minimalne: - Typ ogniw: monokrystaliczne lub polikrystaliczne, wysokosprawne. - Moc maksymalna: od 180 - 220 W (Pmax). - Napięcie obwodu otwartego (Voc): 18–24 V. - Prąd zwarcia (Isc): 9–12 A. - Napięcie przy maksymalnej mocy (Vmp): 18–22 V. - Prąd przy maksymalnej mocy (Imp): 8–13 A. - Sprawność ogniw: ≥14 %. - Tolerancja mocy: ±4 %. - Temperatura pracy: od -40 °C do +85 °C. - Wytrzymałość mechaniczna: odporność na obciążenie wiatrem i śniegiem 5400 Pa. - Szkło: hartowane, nisko-refleksyjne. - Rama: anodowana aluminiowa, odporna na korozję. - Złącze i kabel: standardowe MC4, kabel solarny 4 mm² lub równoważny. - Certyfikaty: IEC 61215, IEC 61730 lub równoważne. - Zastosowanie: małe instalacje fotowoltaiczne, systemy autonomiczne, ładowanie akumulatorów, współpraca z falownikami odpowiedniej mocy. |
| 20 | Panel fotowoltaiczny | 5 | Panel fotowoltaiczny – wymagania minimalne: - Typ ogniw: monokrystaliczne lub polikrystaliczne, wysokosprawne. - Moc maksymalna: od 90W - 120 W (Pmax). - Napięcie obwodu otwartego (Voc): 18–23 V. - Prąd zwarcia (Isc): 5–7 A. - Napięcie przy maksymalnej mocy (Vmp): 15–20 V. - Prąd przy maksymalnej mocy (Imp): 6–7 A. - Sprawność ogniw: ≥15 %. - Tolerancja mocy: ±3 %. - Temperatura pracy: od -40 °C do +85 °C. - Wytrzymałość mechaniczna: odporność na obciążenie wiatrem i śniegiem 5400 Pa. - Szkło: hartowane, nisko-refleksyjne. - Rama: anodowana aluminiowa, odporna na korozję. - Złącze i kabel: standardowe MC4, kabel solarny 4 mm². - Certyfikaty: IEC 61215, IEC 61730 lub równoważne. - Zastosowanie: małe instalacje fotowoltaiczne, systemy autonomiczne, ładowanie akumulatorów, współpraca z falownikami o niskiej mocy. |
| 21 | Kanał grzebieniowy szary 40x40 | 20 | Kanał grzebieniowy 40×40 mm – wymagania minimalne: - Wymiary zewnętrzne: 40 mm × 40 mm. - Materiał: tworzywo sztuczne (PVC) odporne na promieniowanie UV i starzenie. - Kolor: szary. - Rodzaj: kanał grzebieniowy z otworami lub szczelinami umożliwiającymi mocowanie przewodów. - Odporność mechaniczna: na nacisk i uderzenia typowe dla instalacji elektrycznych. - Odporność temperaturowa: od -25 °C do +60 °C. - Montaż: do przykręcenia lub przyklejenia, możliwość łatwego mocowania przewodów i złączek. - Zastosowanie: prowadzenie przewodów i kabli w rozdzielnicach, panelach fotowoltaicznych, instalacjach elektrycznych przemysłowych i domowych. - Certyfikaty: zgodność z normami bezpieczeństwa dla materiałów izolacyjnych (np. IEC 61386). |
| 22 | Listwa elektroinstalacyjna 11x15 | 20 | ### Listwa elektroinstalacyjna 11×15 mm – wymagania minimalne: - Wymiary zewnętrzne: 11 mm × 15 mm. - Materiał: tworzywo sztuczne (PVC) odporne na promieniowanie UV i starzenie. - Kolor: szary lub biały. - Rodzaj: listwa do prowadzenia przewodów elektrycznych, z możliwością mocowania kabli. - Odporność mechaniczna: na typowe obciążenia i nacisk podczas instalacji. - Odporność temperaturowa: od -25 °C do +60 °C. - Montaż: samoprzylepna lub do przykręcenia, łatwa w montażu i konserwacji przewodów. - Zastosowanie: prowadzenie przewodów w budynkach mieszkalnych i przemysłowych, instalacjach fotowoltaicznych, rozdzielnicach elektrycznych. - Certyfikaty: zgodność z normami bezpieczeństwa dla materiałów izolacyjnych (np. IEC 61084). |
| 23 | Listwa elektroinstalacyjna 40x25 | 20 | Listwa elektroinstalacyjna 40×25 mm – wymagania minimalne: - Wymiary zewnętrzne: 40 mm × 25 mm. - Materiał: tworzywo sztuczne (PVC), odporne na promieniowanie UV i starzenie. - Kolor: szary lub biały. - Rodzaj: listwa do prowadzenia przewodów elektrycznych, z możliwością mocowania kabli i złączek. - Odporność mechaniczna: na typowe obciążenia i nacisk podczas instalacji. - Odporność temperaturowa: od -25 °C do +60 °C. - Montaż: samoprzylepna lub do przykręcenia, umożliwiająca łatwy montaż i konserwację przewodów. - Zastosowanie: prowadzenie przewodów w budynkach mieszkalnych i przemysłowych, w rozdzielnicach elektrycznych i instalacjach fotowoltaicznych. - Certyfikaty: zgodność z normami bezpieczeństwa dla materiałów izolacyjnych (np. IEC 61084). |
| 24 | Przewód instalacyjny H07V-K/LgY 16 750V żółto-zielony, linka giętka | 30 | Przewód instalacyjny H07V-K/LgY 16 mm² – wymagania minimalne: - Typ przewodu: H07V-K, linka giętka. - Przekrój przewodu: 16 mm². - Napięcie znamionowe: 750 V AC/DC. - Izolacja: PVC, odporna na starzenie, działanie czynników atmosferycznych i UV (jeśli przewód używany na zewnątrz). - Kolor: żółto-zielony (do uziemienia). - Temperatura pracy: od -25 °C do +70 °C (standardowe dla przewodów instalacyjnych). - Elastyczność: przewód giętki, łatwy w prowadzeniu i podłączaniu. - Zastosowanie: instalacje elektryczne budynków, systemy fotowoltaiczne, rozdzielnice, połączenia uziemiające. - Certyfikaty: zgodność z normami IEC 60227 lub równoważnymi. |
| 25 | Przewód instalacyjny H07V-K/LgY 6 750V czarny linka giętka | 30 | Przewód instalacyjny H07V-K/LgY 6 mm² – wymagania minimalne: - Typ przewodu: H07V-K, linka giętka. - Przekrój przewodu: 6 mm². - Napięcie znamionowe: 750 V AC/DC. - Izolacja: PVC, odporna na starzenie i działanie czynników atmosferycznych. - Kolor: czarny. - Temperatura pracy: od -25 °C do +70 °C. - Elastyczność: przewód giętki, łatwy w prowadzeniu i podłączaniu. - Zastosowanie: instalacje elektryczne budynków, rozdzielnice, połączenia w systemach fotowoltaicznych. Certyfikaty: zgodność z normami IEC 60227 lub równoważnymi. |